附件：

海南（海口）特殊教育学校

2024年度消防设施维修保养项目内容、要求及维护保养

报价清单

- 一、火灾自动报警系统

1、每月对报警控制器进行各种功能测试一次。包括：1）自检、消音；2）火警报警、故障报警；3）火警优先；4）主电及备电切换。

2、每月对10%探测器进行模拟火灾报警及火警优先测试、抽查一次，每年进行一次全面检查。

3、每月对10%手动报警按钮、警铃进行模拟火灾报警测试、检查一次，每年进行一次全面检查。

4、每月对区域报警显示盘进行各种功能测试一次。1）自检、消音；2）火警报警、故障报警；3）火警优先；4）主机及备电切换。

5、每年对各自动报警线路进行检查、测试一次，维修老化损坏线路。

- 二、消火栓系统

1、每月对所有消火栓箱、水泵结合器、阀门进行一次外观检查一次，对机械部份注油维护，并检查水泵结合器、阀门接口与附件的完整性，保证接口完好，无渗漏。

2、每月对消火栓按钮进行抽样功能测试、检查一次，每年进行一次全面检查。

3、每月对消火栓主水泵、备用水泵进行运转测试、检查一次，保证接口完好、无渗漏，对机械部份注油维护。

4、每月对水泵控制柜及稳压泵进行各种功能测试、检查一次，并模拟自动控制的参数，使其自动启动。

5、每年利用消火栓进行放水喷射功能检测一次。

6、每年对室外消火栓进行防锈处理一次。

- 三、自动喷淋系统

1、每月对消防喷淋头进行一次外观检查，更换不正常喷淋头。

2、每季度用末端放水装置对水流指示器进行检查、测试一次。

3、每季度对湿式报警阀、水力警铃进行测试一次，检查其报警功能和联动功能。

4、每月对消防喷淋水泵、备用水泵进行运转测试、检查一次，保证接口完好、无渗漏，对机械部份注油维护。

5、每月利用报警控制阀的放水装置进行供水水流试验一次，验证系统的供水能力。

四、应急照明与疏散指示灯

1、每月对系统灯具及线路进行检查、测试试验一次。

五、灭火器

1、每月对的灭火器配置及数量进行检查。每季度测试灭火器一个。

维护保养报价清单

| 1、自动报警系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 月 计 单 位(元) | 年 计(元) |
| 报警控制器 | 台 | 1 |  |  |
| 联动控制盘 | 台 | 1 |  |  |
| 广播主机 | 台 | 1 |  |  |
| 感烟感温探测器 | 套 | 160 |  |  |
| 消防广播 | 个 | 27 |  |  |
| 手动报警按钮 | 个 | 27 |  |  |
| 声光报警器 | 个 | 27 |  |  |
| 各种模块 | 个 | 35 |  |  |
| 楼层显示盘 | 台 | 8 |  |  |
| 系统线路 | 系统 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 2、室内外消火栓 |  |  |  |  |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 月 计 单 位(元) | 年 计(元) |
| 消火栓泵 | 台 | 2 |  |  |
| 消火栓泵控制柜 | 台 | 1 |  |  |
| 稳压泵 | 台 | 2 |  |  |
| 消火栓箱 | 套 | 108 |  |  |
| 消火栓按钮 | 个 | 108 |  |  |
| 水泵接合器 | 台 | 8 |  |  |
| 系统阀门及管道 | 系统 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 3、自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 月 计 单 位(元) | 年 计(元) |
| 喷淋泵 | 台 | 2 |  |  |
| 喷淋泵控制柜 | 台 | 1 |  |  |
| 稳压泵 | 台 | 2 |  |  |
| 湿式报警阀 | 套 | 1 |  |  |
| 水流指示器 | 个 | 8 |  |  |
| 信号阀 | 个 | 10 |  |  |
| 喷淋头 | 个 | 280 |  |  |
| 水泵接合器 | 个 | 2 |  |  |
| 系统阀门及管道 | 系统 | 1 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 4、应急照明与疏散指示系统 |  |  |  |  |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 月 计 单 位(元) | 年 计(元) |
| 系统灯具与管线 | 台 | 180 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 5、灭火器 |  |  |  |  |
| 名 称 | 单 位 | 数 量 | 月 计 单 位(元) | 年 计(元) |
| 灭火器 | 具 |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |
| 注:1.本报价含税票价格。 2.本报价含消防控制中心、水泵房、现场设备及线路检查。 3.本报价范围：启明楼、启喑楼、启聪楼、启智楼、教职工宿舍、学生宿舍、实训楼、消防水泵房的消防设施和设备。 |  |  |  |  |